S P I S   Z A W A R T O Ś C I   O P R A C O W A N I A

- CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania.	2

2. Inwestor.	2

3. ZAKRES OPRACOWANIA i DANE OGÓLNE.	2

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.	2

5.   OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.	3

5.1.   Bilans wód deszczowych 	3

5.2.   Kanał deszczowy              ……………………………………………………….…... 4

5.3.   Istniejący wodociąg          ……………………………………………………….…... 4

5.6.   Uwagi ogólne  ……….……………………………………………………………………….. 5

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT……………………………………..…... 5

7. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO.	5

8. PRÓBY I ODBIORY.	5

9. UWAGI KOŃCOWE.	6

- ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

1.     Plan sytuacyjny                                                               skala 1:500

2.     Profil podłużny kanału                                            skala 1:100/500

3.     Rysunek studni rewizyjnej

4.     Rysunek wpustu deszczowego

6.     Podłączenia wpustów ulicznych

IV.   INFORMACJA  DOTYCZĄCA
                                      BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY ZDROWIA

V.    OŚWIADCZENIA  I  UPRAWNIENIA AUTORÓW

- OPRACOWANIA

I.  CZĘŚĆ OPISOWA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ODWODNIENIA ULICY ZACHODNIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ.

BRANŻA SANITARNA:   ODWODNIENIE ULICY.

# 1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
       i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.),

- Projekt drogowy ulicy,

- Opinia z narady koordynacyjnej nr OG.6630.92.2016 z dnia 04.04.2016r.,

- Pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14.09.2015r.

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Obowiązujące normy i przepisy,

- Wizje lokalne w terenie,

- Ustalenia z inwestorem.

2. Inwestor.

Inwestorem jest Miasto Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 ; 07-300 Ostrów Mazowiecka.

# 3. ZAKRES OPRACOWANIA i DANE OGÓLNE

Opracowanie zawiera projekt odwodnienia ulicy Zachodniej, dz. nr 3900/2, 1453, 1446/7, 1446/30, 1446/13, 1446/18 i 1446/22 w Ostrowi Mazowieckiej,  tj.  kanału deszczowego wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami.

# 4.   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- Ulica Zachodnia jest  drogą miejską, wzdłuż której  zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. Posiada ona nawierzchnię częściowo nieutwardzoną..

- Uzbrojenie podziemne ulicy stanowi wodociąg rozdzielczy wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna oraz kable  telekomunikacyjne i napowietrzna linia energetyczna i w części skrzyżowań gazociąg średniego ciśnienia.

- Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez   Zakład Usług Geologicznych z Ostrołęki dla potrzeb przedmiotowego opracowania można stwierdzić, że :

- Na rozpatrywanym terenie pod warstwą niejednorodnych holoceńskich Piaszczysto-gliniasto-humusowych nasypów (utwardzonych przypowierzchniowo)- zalegają grunty mineralne rodzime wieku plejstoceńskiego pochodzenia wodnolodowcowego: piaski drobne (wkładka) w wieszości polodowcowe gliny piaszczyste w-wy Ia o konsystencji plastycznej (IL=0,30) i Ib o konsystencji twardoplastycznej (IL=0,10).

2. Grunty nasypowe piaszczysto-gliniaste o grubości 0,4-0,7 m są gruntami niejednorodnymi,

wysadzinowymi i ściśliwymi, nie powinny więc stanowić bezpośredniego podłoża

budowlanego.W związku z tym należy je usunąć przez wybranie w obrębie strefy aktywnej

(min. 0,8 m) i zastąpić ubitym warstwowo piaskiem średnim, grubym, żwirem lub

pospółką. Plastyczne gliny w-wy Ia mają także własności wysadzinowe.

Zalecany wskaźnik zagęszczenia nasypu budowlanego podłoża ulicy Is ≥ 0,98.

3. Podłoże gruntowe można traktować jako nieuwarstwione (normalne następstwo warstw).

4. Warunki wodne w rejonie projektowanej budowy są korzystne, nie stwierdzono obecności

wody gruntowej do głębokości 3,0 m p.p.t. Wyinterpretowany ciągły poziom wody

zalega tu na głębokości ~25,0 m p.p.t. na rzędnej około 105,0 m n.p.m.

5. Budowa geologiczna uniemożliwia odwodnienie nawierzchni ulic przez zastosowanie

studni chłonnych.

6. Według rys 1 z normy PN-81/B-03020 głębokość przemarzania gruntów w rejonie

Ostrowi Mazowieckiej wynosi 1,0 m.

7. Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza (zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25

kwietnia2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463)..

Szczegóły badań zawiera opinia geotechniczna wykonana na potrzeby przedmiotowego opracowania

Obiekt budowlany został zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

# 5.   OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

5.1 Bilans wód deszczowych

Obliczenie przepływu wód opadowych ustalono metodą stałego natężenia dla pasa drogowego objętego opracowaniem.

Punktem wyjścia do oszacowania ilości wód opadowych jest natężenie deszczu miarodajne, które obliczono wg następującego wzoru  :

Q10 =    470×ct0,67 ( dcm3/ha )

gdzie : q – natężenie deszczu 10 – minutowego (dcm3/s/ha),

t – częstotliwość jednokrotnego przekroczenia deszczu o natężeniu q

i czasie trwania t,  przyjęto c=1

Natężenie deszczu 10-minutowego wyliczone powyższym wzorem  wyniesie:

Q10 =    470×1100,67= 101  dcm3/ha

Ilość ścieków odpływających kanalizacją deszczową wyniesie:

Q =  x  q  x   x  F  (dcm3/s)

gdzie: q – miarodajne natężenie deszczu 10 minutowego w dcm3/ha

 -  współczynnik opóźnienia odpływu = 1

 - współczynnik spływu   - przyjęto 0.8

F – powierzchnia zlewni w ha – 0,50 ha

Fzr = F x  = 0,50x0,8=0,4 ha – pow. zredukowana

Ilość jednostkowa ścieków deszczowych odpływających kanalizacją deszczową wyniesie:

Q =  x  q  x  F zr (dcm3/s)

Q=1 x 101 x 0,4 = 40,4 dcm3/s

5.2 Kanał deszczowy

Wody opadowe z przebudowywanej drogi zebrane zostaną poprzez wpusty uliczne, kanałem deszczowym i   odprowadzone do istniejącego kanału deszczowego  400 zlokalizowanego w ul. Wileńskiej, dz. 3900/2.

W tym celu zaprojektowano wykonanie kanału deszczowego wraz z wpustami ulicznymi 
i przykanalikami.  Projektowany kanał o długości 401,00m należy wykonać z rur PVC-u SN 8  
 400 i 315 mm, stosowanych do kanalizacji zewnętrznej. Rury należy układać na wyrównanym podłożu piaskowym grubości 10 cm. Przejścia rurażu PVC przez betonowe ściany studni wykonać w tulei ochronnej.

Na trasie kanału zaprojektowano:

- 12 typowych   studni rewizyjnych  1, 2 m z kręgów żelbetowych zgodnie z normą PN-92/B-10729 z włazami typu D 400   600  PN-EN 124.2000,

- 18 typowych wpustów betonowych   0,50 m z kratą żeliwną drogową na zawiasach 
i z ryglami zabezpieczającymi typu jezdniowego Klasy D z PN-EN 124.2000  
i osadnikiem; głębokość części osadowej wpustu - 0,8 m,

Żelbetowe kręgi studni rewizyjnych należy łączyć na uszczelki i przykryć płytami żelbetowymi nastudziennymi  1,4 m. Dolne części studni wykonać z kręgów z dnem 
i prefabrykowaną kinetą. Wyrównanie wysokości studni do rzędnych projektowanych wykonać poprzez wymurowanie kominów z cegły kanalizacyjnej klasy 150 lub bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 80. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne w odstępach co 30 cm w pionie i poziomie. Powierzchnie boczne i części betonowe studni zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez 2-krotne pomalowanie bityzolem 2R+Pg. Studnie posadowić na fundamencie z betonu B-15 i grubości 20 cm.

Przykanaliki, łączące wpusty ze studniami rewizyjnymi na kanale, przewidziano z rur  PVC-u

f 0,20 m o parametrach analogicznych jak dla rurażu  kanału deszczowego. Połączenia kielichowe rur PCV łączyć na uszczelki gumowe sprzedawane w komplecie z rurami. Rury układać analogicznie jak pozostałą część kanału.

5.3 Istniejący wodociąg

Należy przebudować istniejące hydranty i przyłącza wodociągowe kolidujące z projektowanym kanałem i jezdnią nowej ulicy  zgodnie z profilem podłużnym kanału.

5.4 Istniejący kanał sanitarny

Należy wykonać przełączenia istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-u SN 8  
 160 mm zgodnie z planem sytuacyjnym.

5.6  Uwagi ogólne

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, rur  i armatury innych producentów  
o tożsamych  parametrach technicznych i jakości nie gorszej  niż wymienione 
w projekcie, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez projektanta i inwestora.

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Przedsiębiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyć trasy uzbrojenia i lokalizację obiektów na sieciach.

Zakłada się wykonywanie wykopu pod kanał i przykanaliki oraz separator  w 90% sprzętem mechanicznym na odkład, ze skarpowaniem ścian wykopu.

Na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w bezpośredniej jego bliskości wykopy należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Odkopane kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez ich podwieszenie zgodnie wytycznymi gestora sieci.

Wykopy w części ulicy utwardzonej nie podlegającej przebudowie prowadzić jako wąskoprzestrzenne umocnione, a w pozostałej części jako szerokoprzestrzenne.

Układanie warstwy podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane, winny odbywać się w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Po odbiorze robót montażowych wykopy należy (zgodnie z normą BN-83/8836-02) zasypywać piaskiem do wysokości 0,30 m nad wierzch rury; resztę zasypki do rzędnych projektowanych może stanowić grunt sypki bez kamieni i części organicznych. Zagęszczenie gruntu wykonywać do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98 zgodnie 
z BN- 72/8932-01. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopów na grunt organiczny lub glinę należy go usunąć, zastąpić pospółką i zagęścić.

Zakłada się wywożenie nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 5 km. Do wywozu należy przeznaczyć całość gruntu w tym grunt nasypowy, piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

# 7. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dla wykonania kanalizacji deszczowej nie przewiduje się konieczności usuwania istniejących drzew ani krzewów. Jedyną uciążliwością dla środowiska będą prace mechaniczne związane 
z wykonywaniem kanalizacji. Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac ziemnych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny.

8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, po których

jest projektowana inwestycja.

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich w zakresie;

- dostępu do drogi publicznej

- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz środków łączności

- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

- uciążliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne 
i promieniowanie

- zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby.

# 9. PRÓBY I ODBIORY

9.1 Rodzaje badań

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z normami PN-EN 1610.

9.2 Odbiór techniczny częściowy

- Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót:

- -   roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopów, szalunki, oznakowanie,

- wykonanie  wykopu  i  podłoża),

- - roboty montażowe - zastosowane materiały, jakość wykonania złącz, zgodność 
           z dokumentacją,

- roboty ziemne - zasypanie.

- Wykonana sieć i przykanaliki  powinny być dwukrotnie zinwentaryzowane poprzez

uprawnionego geodetę - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy

armatury naziemnej.

9.3  Odbiór techniczny końcowy

Odbiorowi końcowemu podlegają:

- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

- zbadanie zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z :

- protokółami odbiorów częściowych,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacją geodezyjną,

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym  kanałem, przykanalikami, sparatorem 
i wylotem do rowu .

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie kanalizacji powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu odwodnienia ulicy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – 
w razie korzystania – ulic i sąsiadujących nieruchomości.

# 10.  UWAGI KOŃCOWE.

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL – ZESZYT 9  oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami, a także z zachowaniem przepisów BHP.

SPRAWDZIŁ:                                                                                                                        OPRACOWAŁ:

ZAŁĄCZNIKI

FORMALNO – PRAWNE

CZĘŚĆ GRAFICZNA

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

#### I  OCHRONY ZDROWIA

OŚWIADCZENIE I  UPRAWNIENIA AUTORA  OPRACOWANIA