| Temat: | Budowa ulicy Jana Lechonia w Ostrowi Mazowieckiej o długości 47m wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża: | ELEKTRYCZNA |  |  |
| Wykonawca: | NADZORY BUDOWLANE I BHP ŁUKASZ KOZAK UL. KORCZAKA 2A/8 10-086 OLSZTYN |  |  |
| Inwestor: | BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA UL. 3 MAJA 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA |  |  |
| Nazwa opracowania: | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| Obręby i numery działek: | Działki pod realizację inwestycji Na terenie województwa mazowieckiego, obręb Ostrów Mazowiecka: 168/14, 168/24, 182/4, 581 |  |  |
| Projektował: Branża sanitarna: | mgr inż. Jan Kondak SUW-5/23 |  |  |
| Sprawdził: Branża drogowa | mgr inż. Andrzej Drozdowski SUW-149/92 |  |  |
| Data: | Olsztyn, styczeń 2017 r. | Nr tomu | Nr egz.: |

- OPIS  TECHNICZNY

    - PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowaną budową ul. Lechonia w Ostrowi Mazowieckiej:

- demontaż słupów istniejącej linii napowietrznej 0,4kV - 2kpl;

- budowa nowych słupów na żerdziach wirowanych typu E-10,5 - 2kpl;

- budowa przewodów linii napowietrznej AsXSn 4x70+AsXSn 2x25 na nowe słupy - 33m;

- przebudowa istn. przyłączy napowietrznych – 2kpl;

- przebudowa istn. oprawy oświetleniowej typu „Malaga” na nowy słup - 2kpl;

- montaż nowego wysięgnika, zabezpieczenia i opraw z demontażu - 2kpl;

- budowa nowego przyłącza AsXSn  4x25 - 2kpl.

    - PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Warunki usunięcia kolizji  wydane przez PGE Dystrybucja SA;

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa;

- Obowiązujące przepisy i normy;

- Projekty innych branż.

    - CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

- Napięcie robocze	230/400 V, 50 Hz

- Ochrona przy uszkodzeniu 	samoczynne wyłączanie zasilania

    - STAN ISTNIEJĄCY.

Wzdłuż ulicy Leśmiana przebiega linia napowietrzna dwutorowa z  AsXSn 4x70 i 4xAL35+AL25 
z odgałęzieniem 4xAL35+AL25 wzdłuż ulicy Lechonia.
Linia zasilana jest ze stacji transf. 15/0,4kV nr 1340. Istniejące oświetlenie uliczne wykonane jest oprawami typu „Malaga” zamontowanymi na wierzchołkach słupów. 
W rejonie skrzyżowania ul. Leśmiana i ul. Lechonia i przy ul. Lechonia, słupy linii napowietrznej kolidują 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i wymaga przebudowy poza obszar kolizji.

    - STAN PROJEKTOWANY.

Wejście wykonawcy z robotami na urządzeniach PGE Dystrybucja może nastąpić po przekazaniu placu budowy i po dopuszczeniu do pracy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy w energetyce.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych musi zapewniać ciągłość dostaw energii lub czasowe wyłączanie (uzgodnione z RE Wyszków) z zachowaniem istniejącego układu sieci.

Szczegóły określają warunki usunięcia kolizji  nr RM/AP/4197/2336/2016.

Roboty należy wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-003, PN-E-05100 i N SEP-E-004: 2014.

Przebudowa dotyczy istniejącej linii napowietrznej nn z torem oświetleniowym 4xAL35+AL25  zasilanej  
ze stacji transformatorowej nr 1340.

Istniejące słupy krańcowe oznaczone na planie numerem 11 i 12 kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Poza projektowaną drogą, jak na planie sieci (rys. nr E-1), należy wybudować nowe słupy, a istniejące należy zdemontować. W tym celu należy:

- wybudować nowe słupy krańcowe typu K-10,5/10 na żerdzi wirowanej – 2kpl;

- zdemontować przyłącza napowietrzne do budynku nr 1 i 4 – 2kpl;

- zdemontować przewody linii napowietrznej 4ALx35+AL25 na odciku słup nr 10 – słup nr 12, dł. 33m;

- zamontować nowe przewody AsXSn 4x70+AsXSn 2x25 na odcinku słup nr 10 - słup 12, dł. 33m;

- z projektowanego słupa 11 wykonać nowe przyłącze  AsXSn 4x25 do budynku 1, dł. 7/10m;

- z projektowanego słupa 12 wykonać nowe przyłącze  AsXSn 4x25 do budynku 4, dł. 16/19m;

- wykonawca winien sprawdzić stan konstrukcji (haków) przyłącza na budynkach i ewentualnie wykonać nowe; w kosztorysie ujęto koszt wykonania nowych haków płytowych typu SOT 14.1;

- w miejscu przyłączenia przewodów izolowanych do istn. Linii napowietrznej i na słupie nr 12 odgromniki ASA 440-10 BO i wykonać uziemienie wspólne przewodu PEN i odgromników, o R<10Ω. 
Uziom odgromników połączyć z istn. bednarką FeZn 25x4 z uziomem złącza kablowego;

- na projektowanych słupach zamontować nowy wysięgnik Wo-1 ponad przewodami linii z oprawą 
z demontażu i nowy bezpiecznik napowietrzny – 1kpl;

- zdemontować istniejące słupy oznaczony jako nr 11 i nr 12.

Przebudowę linii wykonać według katalogu linii napowietrznych nN z przewodami izolowanymi samonośnymi na słupach wirowanych  „LnNi-Ensto”, Energolinia, Poznań AsXSn 4x70 z naprężeniem 
σ = 15 MPa, oraz AsXSn 2x25 z naprężeniem σ = 32,5 MPa.

Ustoje słupów przyjęto dla gruntu średniego. Po wykonaniu wykopów należy zweryfikować kategorię gruntu i ewentualnie zastosować inne - odpowiednie ustoje.

UWAGA: całość robót i materiałów musi być zgodna z aktualnymi procedurami i standardami obowiązującymi w PGE Dystrybucja.

    - DEMONTAŻE

Rozpoczęcie robót przez wykonawcę może nastąpić po przekazaniu placu budowy i dopuszczeniu do prac.

Zdemontowane materiały linii napowietrznych i przyłączy kablowych, nie wykorzystane do ponownej zabudowy, należy przekazać do magazynu Rejonu Energetycznego.

Sposób zagospodarowania niewykorzystanych elementów oświetlenia ulicznego ustalić z inwestorem.

    - ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE

Wykonawca winien przewidzieć odpowiednie nakłady na inwentaryzację, dopuszczenie do prac, na roboty pozwalające zachować ciągłość zasilania przebudowywanych sieci, np.  budowę instalacji tymczasowych, itp.

    - OCHRONA OD PRZEPIĘĆ.

Na istn słupie rozgałęźnym i proj. nr 12 należy zamontować komplet odgromników ASA 440-10 BO. Oporność uziemienia odgromników R<10 Ω. Uziemienie odgromników wykonać jako wspólne z dodatkowym uziemieniem roboczym. Przyjęto uziom taśmowo-prętowy typu TP 2x10 (pręt pomiedziowany Φ14,2 i taśma 25x4mm ocynkowana na gorąco). Nowe uziomy połączyć bednarką ocynkowaną 25x4mm 
z uziomami istniejącymi.

    - INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

    - CHRONA PRZY USZKODZENIU.

Jako środek ochrony przy uszkodzeniu w sieciach nn przyjęto samoczynne wyłączanie zasilania po czasie nie dłuższym niż 5s. W obwodach istniejących zachować dotychczasowy układ sieci.

Całość wykonać zgodnie z normą  SEP „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”.

    - UWAGI KOŃCOWE:

- inwestor musi przestrzegać postanowień zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, warunkach przyłączenia, itp. załączonych do projektu budowlanego;

- wszystkie przewody, kable, aparaty i urządzenia elektryczne muszą być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania odpowiednich standardów 
PGE Dystrybucja SA;

- po wykonaniu robót budowlano-montażowych należy wykonać sprawdzenia odbiorcze obejmujące oględziny i odpowiednie próby.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego:

- wykopy pod kable, słupy i uziomy;

- układanie rur osłonowych i kabli,

- zasypywanie wykopów;

- montaż i stawianie kompletnych słupów;

- montaż uziomów szpilkowych i przewodów uziemiających;

- montaż wysięgnika, oprawy i bezpiecznika napowietrznego;

- wykonanie badań odbiorczych.

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- budynki mieszkalne, drogi gminne;

- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wod – kan.

3.  Elementy zagospodarowania terenu mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- czynne linie elektroenergetyczne, wodociągowe;

- ruch pojazdów na istniejących drogach.

4. Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia robót i ich zapobieganie:

a) zagrożenia występujące przy robotach ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym;

b) zagrożenia występujące przy montażu słupów oraz związanych z układaniem kabli:

- uderzenie pracownika spadającymi narzędziami i materiałami podczas wykonywania robót przy użyciu podnośnika samochodowego;

- upadek z rusztowania lub drabiny, podnośnika,

- porażenie prądem elektrycznym podczas prac w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych.

c) zagrożenia występujące przy robotach pomiarowych:

- porażenie prądem elektrycznym podczas prac w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych.

5.    Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani przez kierownika budowy z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Wejście wykonawcy do prac związanych z robotami na istniejących urządzeniach PGE Dystrybucja może nastąpić po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokołem. Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych prowadzi się na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robót zgodnie z przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież

i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.